PROJEKT

PRZEBUDOWY KOLIZJI ENERGETYCZNYCH ZWIĄZANYCH PROJETEM PRZEBUDOWY

CZĘSCI ULICY ŻEROMSKIEGO

W DRZEWICY

LOKALIZACJA:

DRZEWICA  UL. ŻEROMSKIEGO

INWESTOR :

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

W  OPOCZNIE    UL. ROLNA

| Projektował: | inż. M. Szczepanik | Upr Bud. nr KL 564/94 zaśw.Ś.O.I.I.B.-SWK/IE/1065/01 projektowanie i kierowanie robotami b/o w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LISTOPAD 2011 |

Projekt

przebudowy kolizji energetycznych związanych z projektem przebudowy części  ul. Żeromskiego w Drzewicy

W związku z przebudową odcinka ulicy Żeromskiego od skrzyżowania z ul. Kilińskiego do rozwidlenia drogi na ul Żeromskiego i Armii Krajowej należy wykonać następujące prace.

- na wysokości działek nr 100 i 103 odkopać istniejący kabel SN 15 kV typu HAKnFta 3 x 120 mm2  relacji GPZ Drzewica – stacja trafo Drzewica 6 Wodociąg  i przesunąć go z jezdni w chodnik zgodnie z trasą pokazana na załączonej mapie.                                                        Odkopanie kabla należy wykonać w stanie beznapięciowym bez użycia sprzętu mechanicznego. W chodniku kabel należy zagłębić na głębokość 0,8 . W miejscu skrzyżowania kabla z infrastrukturą podziemną kabel należy osłonic rurą dwudzielna. Również na wjeździe do posesji kabel należy osłonić rurą dwudzielną. Średnica rury winna wynosić fi 160.

- istniejącego słupa linii nN Drzewica 12 WDT który znajduje się w projektowanej jezdni należy zlikwidować a nowego słupa typu E-10,5/10 należy posadowić  poza projektowanym chodnikiem. W związku z tym, iż nowa lokalizacja słupa spowoduje wydłużenie przewodów oraz ich zbliżenie  do istniejącego budynku mieszkalnego, w  przęśle nr 48 – 48/1 należy w  przęśle tym wymienić  istniejące przewody 4 x AL 50 na AsXSn 4 x 50 + 35 mm2   z uwagi na to iż w przęśle skrzyżowaniowym z drogą nie wolno przewodów napowietrznych przedłużać poprzez tulejowanie.  Likwidowane jest 4 x 40 m przewodu Al 50 mm2 oraz 40 m przewodu Al. 35 mm2. Wobec powyższego przebudowany słup nr 48/1 będzie pełnił role słupa odporowego. Przyłącza na tym słupie są wykonanie przewodem AsXSn 2 x 16 mm2. Przyłącze po tej samej stronie co słup zostanie skrócone natomiast należy wymienić przyłącze przebiegające przez drogę pozostawiając zapas przewodu AsXSn 2 x 16 mm2 przy szczycie tak aby w przyszłości można było wynieść układ pomiarowy na zewnątrz i wprowadzić przewód przyłącza do złącza pomiarowego.

Z uwagi na zmianę izolacji na słupie nr 48/1 należy zabudować ograniczniki przepięć BOPi 0,5/5 kA i wykonać uziemienie o wartości nie większej niż 10Ω.

UWAGA!

Zaleca się wymienić przewody gołe na izolowane w dalszych przęsłach aż do  słupa nr 48/4 z tym iż koszt tej wymiany pokryje  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kam.

Z uwagi na to, iż przebudowa drogi obejmuje nie całą ulice Żeromskiego  a jedynie tylko jej część w rejonie skrzyżowania z ulicą Kilińskiego istniejący kabel 15 kV typu 3 x YHAKXs 1 x 120 mm2 nie może być przebudowany ponieważ droga w tym miejscu będzie uzupełniona tylko nakładką asfaltową bez ingerencji  podłoże. Drugi widoczny na mapie kabel wg informacji RZE Końskie jest kablem nieczynnym.

Wszystkie prace winien wykonać wykonawca posiadający odpowiednie uprawnienia  pod nadzorem pracowników RZE Końskie.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

|  | Żerdź E-10,5/10 | szt | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Przewód AsXSn 4 x 50 + 35mm2 | m | 45 |
|  | Konstrukcja mocna KM-5 | szt | 5 |
|  | Obejma O-3 | szt | 5 |
|  | Izolator S-80/2 | szt | 5 |
|  | Śruba hakowa SOT 21 | szt | 5 |
|  | Uchwyt końcowy SO 35.50 | szt | 2 |
|  | Przewód AsXSn 2 x 16 mm2 | m | 32 |
|  | Zacisk odgałęźny jednostronnie przebijający | szt | 4 |
|  | Rura dwudzielna | mb | 7 |
|  | Uchwyt dystansowy SO 79.60 | mb | 1 |
|  | Zacisk pętlicowy 10-70 | szt | 4 |
|  | Zacisk pętlicowy 6-35 | szt | 1 |
|  | Zacisk odgałęźny AL 10-50 | szt | 5 |
|  | Osłonka końca przewodu PK 99.50 | szt | 4 |
|  | Osłonka końca przewodu PK 99.35 | szt | 1 |
|  | Ogranicznik przepięć BOPi 05/5 kA | szt | 5 |
|  | Uziom szpilkowy GALMAR | Kpl | 1 |
|  | Bednarka ocynkowana FeZn 25 x 4 | m | 15 |

MATERIAŁY Z DEMONTAŻU

| 1. | Żerdź ŻN-10 | szt | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Przewód Al 50 mm2 | m | 160 |
| 3. | Przewód Al. 35 mm2 | m | 40 |
| 4. | Przewód AsXSn 2 x 16 mm2 | m | 22 |

# Text boxes

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MAGRA”

Marek Szczepanik i Włodzimierz Synowiec

ul. Targowa 17;  26-200 Końskie

tel./ fax  (041)  372 33 21;   (041)  372 58 35

##### NIP  658-00-01-550          REGON  290144004

www.magra-konskie.pl 		e-mail. magrakonskie@interia.pl

Rok zał. 1991

Firma Roku 2002